| 审查机构违反程序性审查和技术性审查要求的问题台账 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审图机构 | 项目名称 | 存在问题 |
| 四川省安信建筑设计咨询有限公司 | 峨眉山冰雪大世界 | 建筑专业： - 消防水池应设检修口。 |
|  |  | - 结构专业： - 1、设计依据中应补充《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。 |
|  |  | - 电气专业： - 1、淋浴间照明灯具回路应采用漏电保护断路器，详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第12.10.3条。 |
|  |  | - 暖通专业： - 1、展览馆负一层3轴、12轴自然补风口的风量不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.2条的规定。（强条） - 2、采用自然通风的楼梯间，当建筑高度大于10米时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2平方米的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层，详《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条。（强条） |
|  | 嘉域香楠金丝楠旅游文化酒店及展览馆项目 | - 建筑专业： - 1、1#楼一层大厅与二层（走道处）应进行防火分隔，电梯井道与客房贴邻布置，应有隔声、减震构造措施。 - 2、13#楼垃圾房卷帘门应靠外墙外侧设置，5#楼梯间一层地上楼梯、地下楼梯间应防火分隔。 |
|  |  | - 结构专业： - 1、设计依据中应补充《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，并明确本工程所在乡镇。 |
|  |  | - 给排水专业： - 1、13#楼二层13-10轴交13-D轴自喷喷头自喷喷头不应跨防火分区连接水流指示器，详《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.3.1条。 - 2、地下室14轴交11-N轴配电间不应设置喷头。 |
|  |  | - 暖通专业： - 1、缺空调逐时冷热负荷计算书。 - 2、平面图应具体画出储油间通气管的走向、管径、管道安装高度、带阻火器呼吸阀的安装高度。 |
|  |  | - 地勘专业： - 1、缺钻探岩芯照片、外业作业照片、岩土工程勘察外业工作记录登记一览表（需项目负责人、现场钻探负责人签字）。未按规定完善签字、签章。 |
| 四川西南建筑工程咨询有限公司 | 乐山市实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）项目 | 建筑专业： - 1、讲台长度应大于黑板长度，宽度不应小于0.80m，高度宜为0.20m。其两端边缘与黑板两端边缘的水平距离分别不应小于0.40m。 - 2、缺防火分区示意图，注明安全出口，注明最远点房间至安全出口距离。 - 3、楼梯大样剖面应标注楼梯平台上部及下部过道处净高。 |
|  |  | 结构专业： - 缺抗拔桩桩身配筋构造及承台锚固特别说明。 |
|  |  | 电气专业： 1、消防控制室消防设备双电源配电箱各报警系统配电回路应选用不带过负荷保护的断路器，详《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的10.1.4条。 2、按座位数食堂属于中型以上规模，厨房区域及用餐区域应设备用照明（应满足规范1.5s的启动时间要求），详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的5.3.7条。 3、厨房专间内应设置紫外线消毒灯，灯具的开关应设置在厨房专间外并应有明显标志，以免误开启。厨房专间内应配备紫外辐射照度计。详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的5.3.8条。 4、教学楼电梯机房灯具不应安装在电梯曳引机的正上方，详《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的18.2.4。 |
|  |  | - 暖通专业： - 1、缺空调逐时冷热负荷计算书。 |
| 四川省兴衡信建设工程咨询有限公司 | 四川国泰宇顺特种设备有限公司生产厂房技改项目 | - 建筑专业： 1、2轴、2-E轴安全出口外为绿化，影响疏散（原建筑出入口为推拉门，不能作为安全出口）。 |
|  |  | - 结构专业： 1、设计依据中应补充《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，并明确本工程所在乡镇。 2、应明确短柱抗震等级。 3、缺屋面压型钢板连接大样。 |
|  |  | - 给排水专业： 1、总图室外消火栓距路边不应大于2m，详《消防给水及消火栓系统技术规程》GB50974-2014第7.2.6.1条。 |
|  |  | - 电气专业： - 室外引入的线路，应做重复接地,详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第12.3.1条。 - 应急照明集中电源应设置于电井内，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.8.2第2）条及《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.15.1条。 - 缺路灯配电箱系统图。 4、应明确本工程路灯照明用电负荷等级,室外照明配电支路供电电源控制半径，及末端灯具压降控制指标,并进行灵敏度校验,详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第10.7.4.1条。 |
|  |  | - 地勘专业： 1、土腐蚀性评价表中欠缺对钢结构的腐蚀性评价，应明确拟建物抗震设防分类。 2、欠缺天然地基均匀性评价。 3、缺平面图控制孔及图例，取样孔、标贯孔及图例，剖面图标贯、取样标示及图例，柱状图，外业工作记录登记一览表。 |
| 四川省兴衡信建设工程咨询有限公司 | 王文泽、王琴住宅 | - 建筑专业： - 说明中表4对电梯的描述为无障碍，则一层应设置无障碍出入口，电梯满足无障碍设计相关要求。 - 电梯口应设置防水反坡。 - 厨房应设排气道。 - 平面图中缺空调孔洞位置及空调外机设置位置。 - 每套住宅应设置洗衣机的位置及条件，详《住宅设计规范》第5.4.6条。 - 门窗表中防火户门不应为防盗门。 - 7、客厅处窗槛墙高度不满足规范要求。（强条） |
|  |  | - 电气专业： 1、二~四层强电平面图，厨房插座的设置不满足《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011第8.5.1条表8.5.1序号3的规定。 |
|  |  | - 地勘专业： 1、缺边坡支护岩土参数，钻探岩芯、外业作业照片，岩土工程勘察外业工作记录登记一览表（需项目负责人、现场钻探负责人签字）。 |
| 自贡鑫健建设工程咨询有限公司 自贡鑫健建设工程咨询有限公司 | 峨眉御府 峨眉御府 | - 建筑专业： 1、地下室候梯厅与汽车库之间应防火分隔，隔墙上的门应为乙级防火门{M1521(Z）}，详《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第5.5.6条。 |
|  |  | - 结构专业： 1、设计依据中应补充《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。 |
|  |  | - 给排水专业： 1、防护单元1、2人防给水系统展开图口部冲洗栓（自带真空破坏器），则其支管最高处不应重复设置真空破坏器，详《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.3.12条。 2、战时水箱间应注明预埋好排水管道的接口，且应设有明显标志，详《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.6.2条。 |
|  |  | - 电气专业： - 设计依据《四川省住宅建筑通信配套光纤入户工程技术规范》DBJ51/004-2012已废止，应采用现行版本规范。 - 屋顶层常闭防火门处也应设置常闭防火门监控模块，详《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.6.1.2条。 - 各高层住宅子项应在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器，详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.2.1条。 - 生活水泵配电回路应加装灵敏度为300mA的剩余电流动作保护器做接地故障保护，详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第9.2.12.3条。 - 5、当发电机房长度大于7.0m时，至少应设2个出入口门，详《民用建筑统一设计标准》GB50352-2019第8.3.3.3条。 - 6、变电所的电缆沟、电缆夹层和电缆室，应采取防水、排水措施，详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第4.10.12条。 |
|  |  | 暖通专业： 1、储油间油箱通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施，平面图应具体画出储油间通气管的走向、管径、管道安装高度、带阻火器呼吸阀的安装高度，详《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.15.2条。（强条） |
|  | 峨眉御府防空地下室 | - 电气专业： 1、对临战砌筑的房间，当平时灯具不能满足使用需求时，战时照明应根据房间情况增减或调整灯具布置。 |
| 四川嘉合建筑工程咨询有限公司 | 夹江县机关幼儿园分园新建项目 夹江县机关幼儿园分园新建项目 | - 建筑专业： 1、应明确屋面保温材料的燃烧性能等级。 2、应补充FC乙2426、FC乙2516的大样图，若为可开启窗，火灾时应与火灾自动报警系统联动关闭。 3、四层会议室应明确使用人数。 |
|  |  | - 结构专业： - 明确楼梯构件抗震等级。 |
|  |  | - 给排水专业： 1、设于二、三层寝室与活动室之间疏散走道的灭火器不应设置在距地面2m以下的墙面，详《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019年版）第4.1.13条。 |
|  |  | - 电气专业： 1、发电机房上部与卫生间及盥洗室局部交叉，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的8.3.3条第1款。 2、2层食堂区的储藏室、食用电梯井道的顶部应设火灾探测器，详《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的6.2.2条第1款及6.2.12条。 3、寝室仅设有一个电源插座，规范要求不应少于两组，不满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）的6.3.5条。 4、厨房专间内应设置紫外线消毒灯，灯具的开关应设置在厨房专间外并应有明显标志，以免误开启，厨房专间内应配备紫外辐射照度计，详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的5.3.8条。 5、本工程食堂规模属于中型，厨房区域及用餐区域应设备用照明（应满足规范1.5s的启动时间要求），详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的5.3.7条。 |
|  | 夹江县新建棚户区配套基础设施工程建设项目（第二次）-世遗绿道 | 电气专业： - 应明确本工程配电支路供电电源控制半径，并进行灵敏度校验，详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第10.7.4.1条。 - 设计说明中应有本项目用电负荷等级。 - 路灯间距应满足CJJ 45-2015第5.1.3条。 |
| 成都广益技术咨询有限责任公司 | 夹江县新场幼儿园新建项目 | - 建筑专业： 1、一层弱电机房丙级防火门，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）第6.2.7条规定要求。（强条） 2、幼儿园B轴处楼梯间一层应直通室外，详《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016(2019年版）第4.1.11（7）条规定要求。 3、建筑图中一至三层的寝室、活动室的自然排烟窗有效开口面积不足，详《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.6.3条。 |
|  | 乐山市体育中心场馆及室外健身场地改造项目 | - 建筑专业： - 1、消防水泵房应设置甲级防火门。 |
| 四川省晨兴建设工程设计审查咨询有限公司 | 夹江县滨江第一城三期“学府苑”商住小区 | - 建筑专业： - 高层建筑应标示消防登高操作场地。 - 2、消防车登高操作场地、消防车道应按50T荷载进行设计，并在总平应标注，详《建筑设计防火规范》第7.2.2条。 - 3、消防车道转弯半径不应小于12m，坡度及转弯半径均应在总平面图上标注，详《建筑设计防火规范》第7.1.8条。 - 4、设置在3#楼的消防回车场尺寸不足，不应小于18m*18m，详《建筑设计防火规范》第7.1.9条。 - 5、消防取水口应设置带锁盖板。 - 6、地下车库平面图中应表达坡度。 - 7、当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时，应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道，走道应采用防火隔墙分隔，汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。 - 8、楼梯顶层水平栏杆底部应设置反坎。 - 9、3#楼首层楼梯间出口门扇开足后，不应影响走道的疏散宽度，详《民用建筑设计统一标准》第6.11.9条。 |
|  |  | - 电气专业： 1、消防控制室消防设备配电箱各报警系统配电回路应选用不带过负荷保护的断路器，详《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的第10.1.4条。 2、生活水泵配电箱至ACzz的出线断路器应加装灵敏度为300mA的剩余电流动作保护器做接地故障保护，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的第9.2.12条。 3、各楼层电表箱（例如01、02号楼的nAW1\2-3\6箱）应设浪涌保护器，详的附录J.1.2图J.1.2-5及其注2。 4、室外安装的应急照明壁灯（例如01、02号楼一层）应注明防护等级，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的第3.2.1条第7项。 5、03号楼消防电梯轿厢未设消防电话，详《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的第7.3.8条。 |
|  |  | - 暖通专业： 1、3#楼的物业用房应标明建筑面积，超过100m2应设排烟设施。 |
|  | 乐山市疾病预防控制中心实验室能力建设项目（实验室改造） | - 电气专业： 1、二~五层应急照明平面图，楼层指示灯应安装于楼梯间，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.10条。 2、消防控制室照明平面图，应增设疏散指示标志灯，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.8.1条。 3、装修改造工程缺火灾自动报警系统的相关图纸。 |
|  |  | - 给排水专业： - 1、三至五层改造区域应设喷头，缺自动喷水灭火系统的相关图纸。 |
| 四川省华升建筑工程咨询有限公司 四川省华升建筑工程咨询有限公司 | 夹江县消毒供应中心新建工程建设项目 | - 建筑专业： - 1、封闭楼梯间在一层应直通室外，详《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.17.2条。 - 走道与卫浴间应有高差。 - 屋面排水汇水处应形成天沟。 - 机房屋面应设置检修爬梯，并表示出排水方向、坡度及雨水口。 - 构架定位尺寸应标出。 - 立面应标出消防救援窗的位置。 - 楼梯剖面详图中休息平台处窗台高不满足要求，应设置护窗栏杆。 - 卫生间详图中应绘制门槛线。 - 外墙及屋面保温材料应明确燃烧性能等级。 - PVC楼地面、踢脚线等装修材料应明确燃烧性能等级。 - 缺钢结构各部位构件的耐火极限及防火保护措施。 |
|  |  | - 结构专业： 1、设计依据中应补充《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，并明确本工程所在乡镇。 2、缺钢结构防火材料及厚度。 |
|  |  | - 给排水专业： 1、应设室外消火栓，详《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.2条。 - 2、缺水施总平面图。 |
|  |  | - 电气专业： 1、A型应急照明集中电源设在楼梯间，不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》B 51309-2018的第3.3.8条的要求，应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。 2、弱电金属槽盒不应穿越楼梯间，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的第26.5.16条。 3、垂直敷设的电梯桥架1.8m以下应加防护措施，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的第8.5.3条。 4、电梯机房灯具不应安装在电梯曳引机的正上方，详《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的18.2.4。 5、各弱电、报警相关弱电系统进出建筑处（LPZ0A或LPZ0B与LPZ1的边界处）应设浪涌保护器，详《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012的第5.5章。 6、应设消防电源监控系统，详《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条。 7、熨烫区存在大量蒸汽，不应采用感烟火灾探测器，详《火灾自动报警系统设计规范》第5.1.1条。 |
|  |  | - 暖通专业： - 1、建筑面积大于100m²应设置排烟设施，并应标明吊顶高度、最小清晰度、储烟仓厚度、排烟窗有效开口面积、自然排烟窗开启方式、开启角度等，如首层熨烫区，详《建筑设计防火规范》第8.5.3条。（强条） |
|  | 夹江-小综合楼（含食堂）新建项目 | - 建筑专业： - 总图中疏散出入口应标出，雨篷投影线应标出，1轴和A轴交点的定位坐标标注位偏移。 - 公共场所的门厅、走道、室外坡道及经常用水冲洗或潮湿、结露等容易受影响的地面，应采用防滑面层，详《建筑地面设计规范》GB 50037-2013第3.2.2条。 - 节能说明中窗框类型应表示。 - 一层平面图中的排水沟应有定位尺寸。 - 配餐间等清洁操作区内的地漏应标注能防止浊气逸出，详《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017第4.3.8.5条。 - 平面图应表达消火栓、构造柱的位置，楼梯详图也应表达构造柱。 - 7、平面图中降板区域应表达降板高度。 |
|  |  | - 结构专业： 1、设计依据中应补充《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，并明确本工程所在乡镇。 |
|  |  | - 给排水专业： 1、生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用，详《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.3条。（强条） 2、消防管网安装完毕后，应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验，详《消防给水及消火栓系统技术规程》GB50974-2014第12.4.1.1条。（强条） 3、厨房排水沟与排水管道连接处应设置格栅或带网框地漏，并应设水封装置，详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017第5.1.6.1条。 |
|  |  | - 电气专业： 1、安全出口外面及附近区域应设疏散照明灯具，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的第3.2.5条。 2、厨房属于潮湿场所，设置的应急照明灯具及其连接附件的防护等级不应低于IP65。详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018的第3.2.1条第7款。 3、说明应明确本工程食堂的规模，中型及中型以上饮食建筑的厨房区域、用餐区域应设备用照明，小型饮食建筑的厨房区域、用餐区域宜设置备用照明（应满足规范1.5s的启动时间要求），详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的第5.3.7条。 |
|  | 井研县城供水管网改造工程（一期） | - 给排水专业： 1、按图集选用砖砌阀门井等构筑物，部分井如JSPN-57深达8m，超过图集要求的使用条件，存在结构安全性问题。 |
|  |  | - 地勘专业： - 受力层且最厚达6.0m的素填土无试验、测试内容，详勘察规范4.1.20。（强条） |
| 四川矩阵工程技术咨询有限公司 四川矩阵工程技术咨询有限公司 | 四川省夹江县云吟职业中学校综合实训工程项目--旅游服务实训楼（除旅游服务实训楼） 四川省夹江县云吟职业中学校综合实训工程项目--旅游服务实训楼（除旅游服务实训楼） | - 建筑专业： - 1、总图、地下室、单体均应表达消防取水口位置及做法。 - 2、楼梯图中碰头线应标示（楼梯净高应扣除面层），地下室楼梯直通室外的门的高度剖面应与平面数据一致，应在剖面图中标示地下室楼梯间门，应提供电梯剖面图。 - 3、学生宿舍2#楼梯旁为合用前室，电梯需标示为消防电梯；地下室电梯厅应标示消防电梯前室，负一层楼梯详图中合用前室标示有误。 - 4、学术交流中心上人屋面无人行通道进入，屋面水箱设置的屋面为不上人屋面不合理。 - 5、学术交流中心1#楼梯一层疏散出入口不应设置双门槛。 - 6、计算机实训楼卫生间应有门槛线及降板标高。 - 7、计算机实训楼教室餐厅需标注人数。 - 8、计算机实训楼立面图中应表达门窗开启方式，剖面图标注不应该为楼梯剖面标注。 |
|  |  | - 结构专业： 1、应对抗拔桩桩身配筋构造及承台锚固特别说明。 |
|  |  | - 给排水专业： - 学术交流中心设计说明中“热水出水温度49~82℃”，不应超过70℃。 - 学术交流中心热水系统与给水系统减压分区不一致，两者在用水点处压差过大，且热水系统用水点处水压大于0.20MPa的部位较多。 - 学术交流中心消防电梯前室室内消火栓如作为灭火用消火栓使用，不应取消消防软管卷盘。 |
|  |  | - 电气专业： - 配电系统设计不当，如计算机实训楼AL-ct1箱的W1线，线路约76余米，保护开关为C16A，导线WDZ-BYJ(F)-3X2.5 （断路器作故障防护时2.5mm2铜芯线最大充许长度约为46米，断路器瞬时脱扣器整定电流16x10＝160A）不能在电缆和绝缘导体发生短路时，在导体绝缘的温度上升到不超过允许限值的时间内切断回路电流，不满足短路电流不应小于断路器瞬时脱扣器整定电流的1.3倍）。应效验满足断路器灵敏度要求,详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.6.2条的2、3小条。 - 2、按服务人数，本项目食堂已属于中型以上规模，厨房区域及用餐区域应设备用照明（应满足规范1.5s的启动时间要求），详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的第5.3.7条。 3、教学楼电梯机房灯具不应安装在电梯曳引机的正上方，详《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的第18.2.4条。 4、生活水泵配电箱出线至水泵控制箱的断路器应加装灵敏度为300mA的剩余电流动作保护器，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的第9.2.12条第3款。 5、消防控制室照度设计为200LX不当，不符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的第23.4.3条，应为500LX。 6、学术交流中心四层及以上的客房的配电箱安装在衣橱处，应做好安全防护处理，详《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014的第6.3.2条。 |
|  | 乐山市中医医院养中心（老年养护院）室内改造工程 | - 给排水专业： 1、信息化机房设置有气体自动灭火系统，但未设置泄压口，不符合《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005第3.2.7条的规定。（强条） 2、本建筑属人员密集场所，未设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 |
|  |  | - 电气专业： - 设计说明，照度及功率密度要求，应急照明疏散走道、楼梯：5Lx。此数据有误，老年人照料设施的楼梯间，不应低于10.0lx，详《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018）第10.3.2条的规定。（强条） |
|  | 乐山市五通桥区城乡污水处理厂及配套管网建设项目（一期） | 地勘专业： 1、抗震不利地段应提出采取的有效措施，设计地震分组应为第二组（包括结论中），详《抗震规范》3.3.1及5.1.4。（强条） |
| 四川宏德慧成建筑工程咨询有限公司 四川宏德慧成建筑工程咨询有限公司 | 邦辰*江山和鸣天玺商住小区二期工程 邦辰*江山和鸣天玺商住小区二期工程 | - 建筑专业： - 消防登高作业场地、消防车道应按50T荷载进行设计，并在总平应标注，详《建筑设计防火规范》第7.2.2条。 - 19#-28#楼每层每个防火分区消防救援窗口不应少于2个，19#-26#楼二层消防救援窗口净宽不应小于1m，详《建筑设计防火规范》第7.2.5条。 - 3、地下车库平面图中应标注楼栋号，汽车坡道应标注坡度。 - 4、平面图中变形缝做法应表示。 - 5、屋面平面图排水标识凌乱，顶层平面图应表示排水坡度，顶层定位尺寸应标出。 - 6、单体平面应表示对应地下车库平面图。 - 7、上人屋面的小屋面临女儿墙处应设置防攀爬措施。 - 8、27#、28#楼屋面需设置检修梯。 - 9、景观阳台正面与侧面栏杆应同高，大样显示不同。 10、屋面雨篷标高及定位尺寸应标出。 11、地下室疏散通道上不应设置停车位。 12、地下车库位于疏散通道上的人防门非战时不应设置门槛，且不应影响防火门（防火卷帘）的正常使用。 |
|  |  | - 给排水专业： 1、38#楼附近应设置消防水泵接合器。 |
|  |  | - 电气专业： 1、部分配电系统设计不当，如部分2#变配电所ALGzB10902箱WL3线至41#楼一单元的配电线路长约205米，保护开关为25A，电缆WDZ-YJY-1（5x4）断路器作故障防护时4mm2铜芯线供电205米，短路电流约为80A，断路器瞬时脱扣器整定电流25x10＝250A）不能在电缆和绝缘导体发生短路时，在导体绝缘的温度上升到不超过允许限值的时间内切断回路电流，不满足短路电流不应小于断路器瞬时脱扣器整定电流的1.3倍），应效验满足断路器灵敏度要求，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.6.2条的2、3小条。 2、22~28#楼中A型应急照明集中电源设在商业用房内，不符合3.3.8条的要求，应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内。 3、电梯机房灯具不应安装在电梯曳引机的正上方，详《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的18.2.4。 4、垃圾用房安装的插座安装高度为1.3米，不满足《生活垃圾转运站技术规范》CJJ／T 47-2016的5.0.10条，应设置在离地面1.5m以上。 5、36#楼疏散楼梯间未设应急广播扬声器，不符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.3.6条第5款。 - 6、消防电梯轿厢未设消防电话，详《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）的7.3.8 条。 |
|  |  | - 暖通专业： - 1、36~41#楼地下楼梯与地上楼梯共用时，地下楼梯未设置加压送风系统。 - 2、地下室合用前室送风口不能现场就地开启。 |
|  | 金叶·公园里 | - 电气专业： - 1、4、6~8栋应急照明平面图，敞开楼梯间的上方应设置出口标志灯，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.8条1点。 |
|  | 峨边彝族自治县烈士陵园提质改造项目 | 电气专业： - 卫生间属于潮湿场所，应选用防水防尘灯具，详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第10.5.9条。 |
| 乐山九鼎建筑工程咨询有限公司 乐山九鼎建筑工程咨询有限公司 | 新建沐川县金星幼儿园建设项目 新建沐川县金星幼儿园建设项目 | - 建筑专业： - 1、地下车库行进标志有误，坡道坡度需标示，入口反坡标示方式有误，平面图中坡道的缓坡段变坡点均应标示。 - 2、应设置屋面检修梯，否则设置消防水箱的屋面无法检修。 - 3、幼儿园楼梯踏步面应做明显警示标识，详《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016第4.1.11条。 |
|  |  | - 电气专业： 1、室外敷设的电缆在转角处应设电缆人(手)孔井，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的8.7.4条第7款。 2、总平综合楼消防、弱电线路由消防控制室至电井采用KPCV不当，此处为建筑物至室外交界处，应采用厚壁钢导管，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的26.2.5条第2款第5项及26.4.5条。 3、本工程食堂规模属于中型，厨房区域及用餐区域应设备用照明（应满足规范1.5s的启动时间要求），详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的5.3.7条。 4、厨房专间内应设置紫外线消毒灯，灯具的开关应设置在厨房专间外并应有明显标志，以免误开启。厨房专间内应配备紫外辐射照度计。详《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017的5.3.8条。 5、食用电梯井道的顶部应设火灾探测器，详《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013的6.2.12条。 |
|  | 乐山市仁心医院一期 | - 结构专业： 1、a地块1#、3#平面尺寸较长，应设置温度后浇带。 |
|  |  | - 电气专业： 1、电力干线系统图，应有自电源点引出回路编号，详《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年11月）第4.5.6条4点的规定。 2、1#2#3#楼一层应急照明平面图，安全出口外面及附近区域应增设应急照明，且照度不应低于1.0Lx，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条的规定。 |
| 四川智力嘉信建筑技术咨询有限公司 四川智力嘉信建筑技术咨询有限公司 | 四川根石家博览园区二期 | - 建筑专业： - 1、一栋、二栋立面应设消防救援窗口，消防救援窗口的净宽与净高不应小于1m。 - 2、一栋缺少电梯参数信息，应至少设置一台无障碍电梯。 - 3、一栋二层小会议室，应设直通疏散走道的疏散门。 |
|  |  | - 给排水专业： - 1、本建筑属人员密集场所，应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 |
|  |  | - 电气专业： 1、研学中心二栋，二层照明平面图，楼层指示灯属于应急照明，不应接入普通照明回路。 |
|  | 乐山顺福综合楼项目 乐山顺福综合楼项目 | - 建筑专业： - 1、消防扑救面与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木。 |
|  |  | - 给排水专业： - 设计说明中“本工程建设地市政给水管网水压为0.32MPa”，生活给水系统1~三层为设减压设施，不满足《民用建筑设计标准》GB50555-2010 4.1.3“分区内底层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa。 2、暗装的消火栓箱背后墙体厚度不应小于100mm。 |
|  |  | - 电气专业： 1、负二层照明平面图，排烟机房、加压机房灯具功率4x2x18W=144W,机房面积为24m2、19.3m2，功率密度值分别为6、7.46，违反《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.3.13条的规定。（强条） 2安全出口外面及附近区域应增设应急照明，且照度不应低于1.0Lx，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条的规定。 3、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器，详《民用建筑电气设计标准》GB 51348-201913.3.6条5点的规定。 |
| 四川宏信建设咨询有限公司 | 乐山市生活垃圾应急填埋场项目 | - 建筑专业： - 楼梯大样剖面应标注楼梯平台上部及下部过道处净高。 |
|  |  | - 电气专业： 1、二层照明布置图，敞开楼梯间的上方应设置出口标志灯，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.8条1点。 |
|  | 新建马边县县城污水厂提标扩能及配套管网改造项目（一期） | - 给排水专业： 1、未明确一体化污水泵站用电负荷等级要求，详《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016版）第5.1.9。 |
|  | 马边彝族自治县城区排水防涝管网改造工程（一期） | 消防专业： 1、泵站柴油发电机房未设灭火器。《建筑灭火器配置设计规范》1.0.2条。 |
| 四川中宇建设工程咨询有限公司 | 乐山市青江片区垃圾中转站新建工程 | - 建筑专业： - 1、破碎压缩用房、新建业务用消防救援窗口的净宽与净高不应小于1m。 |
|  |  | - 电气专业： 1、新建业务用房，二层照明布置图，敞开楼梯间的上方应设置出口标志灯，详《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.2.8条1点。 |
|  | 岷江东岸北入口停车场提升改造工程 | - 给排水专业： 1、应设灭火器灭火系统，详《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》7.2.7条。 |
|  |  | - 电气专业： - 1、室外照明配电回路应采用剩余电流保护断路器，设计所用微断型号非漏电断路器型号，且无剩余电流值标注，选型有误，标注不完善。详《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第10.7.4.4条。 - 2、室外充电桩应设电击防火措施，具体做法详18D705-2-P47页。 |